Akcia:	VINOSADY – čistiareň odpadových vôd a kanalizácia

Stupeň:	Projekt stavby

Archívne číslo:	0109-1

Zákazka číslo:	09 - 0109

# 1.  TECHNICKÁ SPRÁVA

Obsah:

1. Úvod

2. Situovanie trás potrubí

3. Podzemné vedenia

4. Zemné práce

5. Popis technického riešenia

6. Skúšky vodotesnosti

7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1.  ÚVOD

Predmetom projektu je dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Vinosady v súlade s koncepčným návrhom podľa Projektu stavby pre stavebné povolenie z 06.1992 a vydaným stavebným povolením č. Vod/ZP-679-3-228-303-SU/92 zo dňa 29.06.1992.

Časť kanalizácie obce bola realizovaná v severnej časti obce v okolí štátnej cesty II/502 a uličnej zástavby na ňu nadväzujúcej. Kanalizácia bola realizovaná ako splašková po vydaní stavebného povolenia ešte v 90 – tych rokoch s vyústením na vlastnú ČOV obce. ČOV bola realizovaná ako mechanicko-biologická ČOV typu Hydrotech v rozsahu jednej sekcie združenej biologickej linky čistenia pre potreby realizovanej kanalizácie. Postupne podľa finančných možností obce bola vybudovaná v rokoch 2006 -2007 i kanalizácia v okolí ulice Školskej.

Rozdelenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory

Stavebné objekty

SO. 01  Kanalizácia obce Vinosady

Prevádzkové súbory

- neobsahuje

Podklady

Projektové podklady

- Vinosady – kanalizácia, Projekt stavby pre stavebné povolenie, vypracoval JALA Bratislava 06.1992

Prieskumy

- Polohopisné a výškopisné zameranie územia a inžinierskych sietí v ACAD-e 2000 s orientačne zakreslenými podzemnými vedeniami v M 1:500, domeranie chýbajúcich inžinierskych sietí

2. SITUOVANIE TRÁS POTRUBÍ

Trasa navrhovanej stoky je situované v strede jazdného pruhu miestnej asfaltovej komunikácie na Modranskej ulici. Vzhľadom ku konfigurácii terénu a  hĺbkam uloženia potrubia stôk je navrhovaná kanalizácia napojená na jestvujúcu kanalizáciu, ktorá odvádza splaškové odpadové vody od obyvateľov obce na ČOV.

3. PODZEMNÉ VEDENIA

Trasy potrubí navrhovanej kanalizácie križujú, resp. vedú v súbehu s nasledovnými navrhovanými podzemnými vedeniami:

- plynovodná rozvodná sieť s prípojkami

- podzemné elektrické NN káble , spojárske káble

- vodovodná sieť s prípojkami

- elektrické NN vedenie

- odvodňovací kanál

Podzemné vedenia sú zakreslené v stavebnej situácii v miere 1:500 tak, ako boli zakreslené v geodetickom zameraní, resp. domerané pri realizácii tohto projektu.

Upozorňujeme na to, že trasy jednotlivých podzemných vedení  zakreslené v situáciách je treba považovať len za orientačné!  Preto je nutné pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác požiadať majiteľov, resp. prevádzkovateľov jednotlivých podzemných vedení o ich presné vytýčenie priamo v teréne. Pri súbehu a križovaní navrhovaných stôk s jestvujúcimi podzemnými vedeniami ostatných inžinierskych sietí sa musia dodržiavať zásady priestorového usporiadania podľa STN 73 6005.

- ZEMNÉ PRÁCE

Navrhujeme otvárať úseky maximálnej dĺžky 50 m na vzdialenosť medzi dvoma kanalizačnými šachtami. Pri zemných prácach dôjde ku križovaniu alebo súbehu s viacerými podzemnými, ale aj nadzemnými vedeniami. Pred zahájením zemných prác v jednotlivých úsekoch treba požiadať majiteľov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne a v mieste predpokladaného križovania zemné práce vykonávať opatrne ručne, odkryté vedenia riadne zaistiť. V každom prípade treba zachovať všetky bezpečnostné predpisy a opatrenia, aby sa predišlo prípadnému ublíženiu na zdraví osôb zúčastnených na stavbe. Zvlášť treba zabezpečiť stavbu počas doby, keď sa výstavba kanalizácie nevykonáva (víkendy, noc, sviatky a pod.).

Samotné výkopové práce sa budú v zásade vykonávať strojne s výnimkou úsekov, kde dochádza ku križovaniu, resp. tesnému súbehu trás navrhovaných stôk s podzemnými vedeniami. V týchto miestach je podľa potreby nutné vykonávať výkopy ručne. Ryhu je treba zabezpečiť obojstranným zvislým pažením. Do hĺbky výkopu 2,5 m sa použije záťažné paženie, pri výkopoch hĺbky väčších ako 2,5 m sa bude paženie ryhy realizovať pomocou oceľových pažiacich boxov.

Podzemné vedenia, nachádzajúce sa v ryhe, je nutné zabezpečiť podoprením, resp. vyviazaním.

Po hrubom výkope sa dno ryhy zarovná do predpísaného sklonu zodpovedajúceho nivelete navrhovaného kanalizačného potrubia. Potom sa na dne ryhy zriadi podkladové pieskové lôžko s prehĺbením v miestach hrdiel. Následne sa zrealizuje ukladanie a montáž kanalizačného potrubia podľa pokynov výrobcu potrubného materiálu.

Po uložení potrubia sa potrubie obsype s výnimkou všetkých spojov. Po úspešnom absolvovaní skúšok vodotesnosti sa spoje kanalizačného potrubia obsypú a následne sa vykoná celkový zásyp ryhy až po úroveň spätnej úpravy povrchových plôch. Zásyp ryhy sa

bude ukladať a hutniť rovnomerne po celej šírke ryhy po vrstvách max. 20 cm. Zhutnenie lôžka, obsypu a zásypu ryhy určuje norma STN 721005, mieru zhutnenia určí kontrolný a skúšobný plán vypracovaný dodávateľom.

V prípade realizovania ukladania potrubia pod hladinou podzemnej vody, bude potrebné v dne ryhy uložiť jednostrannú (v prípade výskytu podzemnej vody do hĺbky 2,5 m pod terénom), respektíve obojstrannú drenáž (v prípade výskytu podzemnej vody v hĺbke nad 2,5 m.

Na zásyp ryhy v miestnych komunikáciách sa použije vhodná zemina. Je možné použiť aj materiál z výkopu v prípade, že sa preukáže, že je možné jeho zhutnenie na požadovanú mieru. V opačnom prípade sa bude na zásyp používať dovážaná štrkodrva. V nespevnených povrchoch sa použije vykopaná zemina s maximálnym zrnom ø45 mm. Prebytočná zemina (vytlačená kubatúra) sa odvezie na trvalú skládku.

- POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

  - Rozsah stavby

Celková dĺžka stoky A13 je 567 m. Z dostupných finančných prostriedkov je však možné vybudovať 353 m po šachtu č.95

SO.07 Kanalizácia splašková					        	       353,00 m

- Domové prípojky				  			            35  ks

Dĺžka		   PVC DN150			          245,00 m

5.2 OBJEKTY NA STOKOVEJ SIETI

5.2.1 	Vstupné šachty na gravitačnom potrubí

V miestach zmeny smeru alebo sklonu priamych úsekov stôk budú navrhnuté vstupné šachty, pričom bude rešpektovaná ich maximálna vzdialenosť 50 m.

Vstupná šachta sa skladá z dna a vstupného komína, ktorý je opatrený šachtovým poklopom.

Prefabrikované kruhové dno má priemer Ø1 000 mm a výšku 750 mm. Kyneta šachiet bude vytvarovaná betónová, nástupnica bude betónová s náterom.

Na prefabrikované dno sa zriadi vstupný komín z betónových skruží výšky 250, 500, alebo 1000 mm. Najvrchnejšia skruž je prechodová kónická výšky 625 mm, na ňu sa osadí vstupný poklop. Šachty budú uložené na podkladový betón C12/15, hrúbky 100 mm.

Na zosúladenie výšky osadenia poklopu s niveletou cesty je možné na prechodovú skruž pod poklop osadiť prefabrikované vyrovnávacie prstence o výške  60, 80, 100, mm, prípadne na presnejšie zosúladenie možno použiť podmurovku vrstvou kyselinovzdorných radiálnych studňoviek uložených do cementovej malty. Rám a poklop šácht v komunikáciách je navrhnutý kruhový priemeru Ø 600 mm - kategórie "D" zo šedej liatiny s betónovou výplňou s odvetraním. V trasách vedúcich v zelených pásoch bude možné použiť vstupný poklop kategórie B 125 s odvetraním. V nespevnených plochách bude vstupný poklop vytiahnutý cca 10 cm nad okolitý terén.

Vodotesnosť šachiet je zabezpečená gumovým tesnením vkladaným medzi jednotlivé prefabrikované prvky.

Napojenie potrubia stôk na prefabrikované dno je cez šachtové prechodky PVC, ktoré budú do prefabrikovaného dna osadené výrobcom prefabrikátu priamo vo výrobe.

Vstup do šachty je umožnený pomocou oceľových poplastovaných šachtových rebríkových stúpačiek, ktoré sú súčasťou prefabrikátu šachtového dna, resp. skruží.

Šachty sa z vonkajšej strany ošetria ochranným náterom proti zemnej vlhkosti.

Schematický výkres vstupnej šachty je na prílohe 6.1 – Vzorová vstupná	šachta.

5.2.2	Kanalizačné odbočenia pre domové prípojky

V rámci výstavby stokovej siete sa budú realizovať aj kanalizačné odbočenia pre domové prípojky výstavba - verejná časť od napojenia na potrubie uličnej stoky až po hranicu nehnuteľnosti ukončenú kontrolnou šachtou (vrátane).

Najmenší pozdĺžny sklon odbočenia profilu DN150 je 2%. Odbočenia sa budú realizovať súčasne s výstavbou uličných stôk navrhovanej stokovej siete.

Napojenie kanalizačných odbočení na uličnú stoku sa zrealizuje pomocou kanalizačných odbočiek PVC 300/150.

Kanalizačná odbočka sa nasmeruje pod uhlom, ktorý závisí od hĺbky prípojky a uličnej stoky. Potom sa na kanalizačnú odbočku pomocou napájacieho kolena PVC napojí potrubie samotnej prípojky. Pri hĺbkach uloženia uličnej stoky do 2,2 m sa použije jedno napájacie koleno, pri hĺbkach nad 2,2 m sa použijú dve napájacie kolená - 45° a 30°. Hĺbka uloženia prípojok bude cca 1,0 m – nezamŕzajúca hĺbka, resp. bude závislá od hĺbky uloženia okolitých jestvujúcich vedení. Detail napojenia domovej prípojky na stoku je vykreslený na prílohe 7.1.

Potrubie sa bude ukladať v zapaženej ryhe s kolmými stenami. Spôsob uloženia potrubia je detailne popísaný v tejto technickej správe.

VÝKAZ ODBOČENÍ

| STOKA | POČET ODBOČENÍ (ks) | POČET ŠACHTIČIEK DN400 (ks) | CELKOVÁ DĹŽKA (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DN150 | DN200 |
| A13 | 35 | 35 | 245,0 | 0 |

- SKÚŠKY VODOTESNOSTI

Pred odovzdaním stavebného diela a uvedením do prevádzky je potrebné vykonať predpísané skúšky vodotesnosti siete a objektov na nej.

Skúšky vodotesnosti gravitačných potrubí sa vykonajú v celom rozsahu a dĺžke podľa zásad a kritérií určených normou STN EN 1610.

Tlakové skúšky výtlačných potrubí sa vykonajú v celom rozsahu a dĺžke podľa zásad a kritérií určených normou STN EN 805 (75 5403).

Po vykonaní skúšky sa spíše zápis o priebehu skúšky.

7.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

V priebehu výstavby je nutné dodržovať vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z. z., s ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby, ktorú vo všeobecnosti ukladá zákonník práce.

Zhotoviteľ je povinný na stavbe zabezpečiť bezpečný výkon činností na stavenisku. Všetci pracovníci zhotoviteľa, ako i subdodávateľov musia byť pred zahájením práce na stavbe vyškolení a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a musia používať predpísané ochranné prostriedky a pomôcky. O poučení a pravidelnom preškoľovaní zamestnancov sa vyhotoví písomný záznam, ktorý každý dotknutý zamestnanec potvrdí svojím podpisom. Na stavbe musí byť umiestnená lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci.

Stavenisko musí byť oplotené a označené tabuľou so základnými údajmi o stavbe a výstražným upozornením o zákaze vstupu na stavenisko nepovolaným osobám.

Opravy a údržbu stavebných strojov a mechanizmov je možné vykonávať len vo vypnutom stave. Pred samotným zahájením stavebných prác musia byť splnené podmienky na predvýrobné práce na stavenisku, t. z. hlavne riešenie šatní, WC, stravovania a zdravotníckej pomoci pre pracovníkov.

Pred zahájením stavby je investor povinný oboznámiť organizácie, ktoré budú realizovať stavebné a montážne práce so všetkými skutočnosťami, ktoré by ich pri práci mohli ohroziť. Investor je taktiež povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na pozemku. Pri samotnej realizácii stavebných prác je nutné dodržiavať ustanovenia vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., s ktorou sa ustanovujú podrobnosti n a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Dodávateľ stavby je povinný v priebehu stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce:

- zo Zákonníka práce – zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

- zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

- z nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku

- z nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z. z., s ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

- z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

- vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. s ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a s ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

- z vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., s ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb. a vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb.

Pri prevádzke objektu je nutné taktiež dodržovať všetky predpisy súvisiace s daným druhom využívania stavby.

Bratislava, 12.2019

Vypracoval: Ing. Papp